{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["污水厂","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":261,"n_cols":11,"rows_kept":261,"merged":[[1,0,1,9],[3,0,59,0],[3,1,59,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[60,0,78,0],[60,1,78,1],[60,2,78,2],[60,3,78,3],[60,4,78,4],[79,0,102,0],[79,1,102,1],[79,2,102,2],[79,3,102,3],[79,4,102,4],[103,0,126,0],[103,1,126,1],[103,2,126,2],[103,3,126,3],[103,4,126,4],[127,0,145,0],[127,1,145,1],[127,2,145,2],[127,3,145,3],[127,4,145,4],[146,0,164,0],[146,1,164,1],[146,2,164,2],[146,3,164,3],[146,4,164,4],[165,0,183,0],[165,1,183,1],[165,2,183,2],[165,3,183,3],[165,4,183,4],[184,0,202,0],[184,1,202,1],[184,2,202,2],[184,3,202,3],[184,4,202,4],[203,0,221,0],[203,1,221,1],[203,2,221,2],[203,3,221,3],[203,4,221,4],[222,0,240,0],[222,1,240,1],[222,2,240,2],[222,3,240,3],[222,4,240,4],[241,0,259,0],[241,1,259,1],[241,2,259,2],[241,3,259,3],[241,4,259,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2017年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第一季度2月）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数"]
["荔湾区","广州市大坦沙污水处理厂","一期出水口","2017-01-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.035,8,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.15,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.06,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.21,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.5×10-5",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[null,null,"二期出水口","2017-01-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",8,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.08,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.7×10-5",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[null,null,"三期出水口","2017-01-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.035,8,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.28,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.3×10-5",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["荔湾区","广州西朗污水处理有限公司","出水口","2017-01-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.21,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.078,8,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.17,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.46,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.6,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.08,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.9,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.0×10-5",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.39,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["增城区","广州新滔水质净化有限公司","出水口","2017-01-12","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）+表1第一类污染物\n最高允许排放浓度\n","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.664,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.14,1,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L)",0.09,"/","/"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21.2,90,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0049,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",6.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.18,5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.95,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","6.0×10-3","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州市番禺东涌工业污水处理有限公司","出水口","2017-01-12","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH(无量纲)",7.12,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.286,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,50,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10.5,80,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.52,15,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L)",0.09,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是",""]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0004,0.3,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.16,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.15×10-3",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10","/","/",""]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","3.8×10-3",0.1,"是",""]
["开发区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）","出水口","2017-01-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.47,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",1.72,8,"是","",-6.28]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.07,3,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",23.2,60,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",6.7,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","0.10",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",8.02,20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","8.4×10-5",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.19,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2017-01-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.029,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.54,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.83×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂）","出水口","2017-01-18","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",5,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",1000,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.06,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":8.2,"d":"8.20"},15,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.10×10-4",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂）","出水口","2017-01-18","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",5,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",1000,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",50,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.13,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.61,15,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.39×10-4",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["增城区","广州科晟水质净化有限公司","出水口","2017-01-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.035,5,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","<10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）","10.0",15,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.6×10-5",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["增城区","广州海滔环保科技有限公司","出水口","2017-01-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.03,"d":"0.030"},5,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",1000,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,1,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",14.8,15,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.02×10-4",0.001,"是",""]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["从化区","广州从化净水有限公司","出水口","2017-01-16","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）","pH值（无量纲）","7.13","6～9","是",""]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）","0.267",8,"是",""]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","0.06",3,"是",""]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是",""]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）","＜10",40,"是",""]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是",""]
[{"$nulls":5},"色度（度）",4,30,"是",""]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是",""]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(7×10-7)","不得检出","是",""]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）","1.5",20,"是",""]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）","8",20,"是",""]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","0.07",1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）","12.7",20,"是",""]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.3×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","0.15",0.5,"是",""]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是",""]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}