{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["污水厂","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":296,"n_cols":9,"rows_kept":296,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,21,0],[3,1,21,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,0,59,0],[22,1,59,1],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[60,0,116,0],[60,1,116,1],[60,2,78,2],[60,3,78,3],[60,4,78,4],[79,2,97,2],[79,3,97,3],[79,4,97,4],[98,2,116,2],[98,3,116,3],[98,4,116,4],[117,0,135,0],[117,1,135,1],[117,2,135,2],[117,3,135,3],[117,4,135,4],[136,0,154,0],[136,1,154,1],[136,2,154,2],[136,3,154,3],[136,4,154,4],[155,0,173,0],[155,1,173,1],[155,2,173,2],[155,3,173,3],[155,4,173,4],[174,0,198,0],[174,1,198,1],[174,2,198,2],[174,3,198,3],[174,4,198,4],[199,0,217,0],[199,1,217,1],[199,2,217,2],[199,3,217,3],[199,4,217,4],[218,0,255,0],[218,1,255,1],[218,2,236,2],[218,3,236,3],[218,4,236,4],[237,2,255,2],[237,3,255,3],[237,4,255,4],[256,0,274,0],[256,1,274,1],[256,2,274,2],[256,3,274,3],[256,4,274,4],[275,0,293,0],[275,1,293,1],[275,2,293,2],[275,3,293,3],[275,4,293,4],[294,2,294,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第2季度）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["荔湾区","广州西朗污水处理有限公司","出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",{"v":0.14,"d":"0.140"},8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","2.8×102",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.52×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.38,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["海珠区","广州市沥滘污水处理厂","一期出水口","2018-04-09","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.78,15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.11,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.1,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.15,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",16.6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.0×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.21,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-04-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.034,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",16,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.14,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",14.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","7.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.36,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["天河区","广州市猎德污水处理厂","一、二期出水口","2018-04-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.562,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",13,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.15,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",13.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2018-04-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.169,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.13,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.86,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.16×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"四期出水口","2018-04-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.107,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.89,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","7.1×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州市污水治理有限责任公司（大沙地污水处理厂）","出水口","2018-04-09","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值（无量纲）",7.02,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.16,15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.15,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","9.7×102","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",37,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.08,8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",8.8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",14,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.17,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":9.4,"d":"9.40"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","7.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.49,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司龙归分公司","出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.191,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.7,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.1×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.31,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司竹料分公司","出水口","2018-04-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.379,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.28,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.85×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺东涌工业污水处理有限公司","出水口","2018-04-23","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.146,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L)",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0011,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.11,5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.43,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.9×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","1.8×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）","出水口","2018-04-17","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.154,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",19.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.04×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.29,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（前锋净水厂）","一期出水口","2018-04-25","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.326,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",12,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",3.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",13,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.29,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.68×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.13,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-04-25","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.351,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",12,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",16,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",9.25,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","6.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.15,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂）","出水口","2018-04-24","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.433,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.94,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.01×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂）","出水口","2018-04-24","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.031,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.13,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.21,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州新滔水质净化有限公司","停产"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}