{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["污水厂","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":176,"n_cols":9,"rows_kept":176,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,41,0],[3,1,41,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[42,0,60,0],[42,1,60,1],[42,2,60,2],[42,3,60,3],[42,4,60,4],[61,0,79,0],[61,1,79,1],[61,2,79,2],[61,3,79,3],[61,4,79,4],[80,0,117,0],[80,1,117,1],[80,2,98,2],[80,3,98,3],[80,4,98,4],[99,2,117,2],[99,3,117,3],[99,4,117,4],[118,0,136,0],[118,1,136,1],[118,2,136,2],[118,3,136,3],[118,4,136,4],[137,0,155,0],[137,1,155,1],[137,2,155,2],[137,3,155,3],[137,4,155,4],[156,0,174,0],[156,1,174,1],[156,2,174,2],[156,3,174,3],[156,4,174,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（第四季度11月）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["荔湾区","广州市大坦沙污水处理厂","一期出水口","2018-10-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.102,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",10,10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.06×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-10-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.094,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.13,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.17,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","停运","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","/","/","/","/"]
["荔湾区","广州西朗污水处理有限公司","出水口","2018-10-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.113,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.16,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2018-10-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.058,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.91,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.85×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（前锋净水厂）","一期出水口","2018-10-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.157,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","8.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.27,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2018-10-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.157,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",10,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","7.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.23,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂）","出水口","2018-10-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.083,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,50,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.51,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.1×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科晟水质净化有限公司","出水口","2018-10-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）","ND(0.025)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.37,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（ng/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.84,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","7.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["从化区","广州从化净水有限公司","出水口","2018-10-12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）","pH值（无量纲）",7.07,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.8,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.04)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",11,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",13.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","7.0×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.35,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}