## Sheet1
广州市2019年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（7月）
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标
花都区 | 广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站） | 出水口 | 2019-07-10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.07 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.138 | 8 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L） | 0.09 | 3 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | ND(10) | 10000 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 6 | 40 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 3 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.9 | 20 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L） | 5 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | 0.07 | 1 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L） | 2.82 | 20 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L） | 1.66×10-4 | 0.001 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L） | 0.07 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。