{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":319,"n_cols":10,"rows_kept":319,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,19,0],[3,1,19,1],[3,2,19,2],[3,3,19,3],[3,4,4,4],[3,9,19,9],[5,4,13,4],[14,4,19,4],[20,0,36,0],[20,1,36,1],[20,2,36,2],[20,3,36,3],[20,4,21,4],[20,9,36,9],[22,4,30,4],[31,4,36,4],[37,0,53,0],[37,1,53,1],[37,2,53,2],[37,3,53,3],[37,4,38,4],[37,9,53,9],[39,4,47,4],[48,4,53,4],[54,0,70,0],[54,1,70,1],[54,2,70,2],[54,3,70,3],[54,4,55,4],[54,9,70,9],[56,4,64,4],[65,4,70,4],[71,0,87,0],[71,1,87,1],[71,2,87,2],[71,3,87,3],[71,4,72,4],[71,9,87,9],[73,4,81,4],[82,4,87,4],[88,0,103,0],[88,1,103,1],[88,2,103,2],[88,3,103,3],[88,4,97,4],[88,9,103,9],[98,4,103,4],[104,0,118,0],[104,1,118,1],[104,2,118,2],[104,3,118,3],[104,4,105,4],[104,9,118,9],[106,4,112,4],[113,4,118,4],[119,0,148,0],[119,1,148,1],[119,2,133,2],[119,3,148,3],[119,4,127,4],[119,9,148,9],[128,4,133,4],[134,2,148,2],[134,4,142,4],[143,4,148,4],[149,0,166,0],[149,1,166,1],[149,2,166,2],[149,3,166,3],[149,4,166,4],[149,9,166,9],[167,0,184,0],[167,1,184,1],[167,2,184,2],[167,3,184,3],[167,4,184,4],[167,9,184,9],[185,0,202,0],[185,1,202,1],[185,2,202,2],[185,3,202,3],[185,4,202,4],[185,9,202,9],[203,0,225,0],[203,1,225,1],[203,2,225,2],[203,3,225,3],[203,4,225,4],[203,9,225,9],[226,0,244,0],[226,1,244,1],[226,2,244,2],[226,3,244,3],[226,4,244,4],[226,9,244,9],[233,7,234,7],[245,0,261,0],[245,1,261,1],[245,2,261,2],[245,3,261,3],[245,4,261,4],[245,9,261,9],[262,0,276,0],[262,1,276,1],[262,2,276,2],[262,3,276,3],[262,4,276,4],[262,9,276,9],[277,0,294,0],[277,1,294,1],[277,2,294,2],[277,3,294,3],[277,4,294,4],[277,9,294,9],[295,0,315,0],[295,1,315,1],[295,2,315,2],[295,3,315,3],[295,4,315,4],[295,9,315,9],[316,2,316,8],[317,2,317,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["广州市2019年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果公布表(3月报送）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标","数据提供单位"]
["增城区","广州骏鹏投资有限公司","排水口","2019.1.2","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","化学需氧量（mg/L）","ND(10)",40,"是","广州市增城区环境监理所"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.41,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准","氨氮（mg/L）",0.791,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.62,1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.57,1,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",9.94,15,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）",0.0005,0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科晟水质净化有限公司","排水口","2019.1.4","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","化学需氧量（mg/L）",11,40,"是","广州市增城区环境监理所"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准","氨氮（mg/L）",0.977,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",{"v":0.7,"d":"0.70"},1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.45,1,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",10.8,15,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）",7.28,"6～9","是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）",5e-05,0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州市新明润水质净化有限公司","排水口","2019.1.3","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","化学需氧量（mg/L）",11,40,"是","广州市增城区环境监理所"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.32,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准","氨氮（mg/L）",0.832,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.37,1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.46,1,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",13.6,15,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）",7.37,"6～9","是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）",0.00013,0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州市海滔环保科技有限公司","废水总排放口","2019.1.3","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","化学需氧量（mg/L）","ND(10)",40,"是","广州市增城区环境监理所"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准","氨氮（mg/L）",{"v":0.77,"d":"0.770"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.45,1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.58,1,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.1,15,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）",7.32,"6～9","是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","增城市荔城污水处理厂","排水口","2019.1.4","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","化学需氧量（mg/L）",12,40,"是","广州市增城区环境监理所"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.17,0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1基本控制项目最高允许排放浓度一级B标准","氨氮（mg/L）",1.94,8,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",{"v":0.4,"d":"0.40"},3,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.49,3,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.04)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",10,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）",7.35,"6～9","是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）",0.0008,0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（中部污水处理厂）","出水口","2019.1.10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准","化学需氧量（mg/L）",7,50,"是","广州市番禺区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",4.62,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",7,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.18,15,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）","7.12-7.24","6～9","是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/L）","ND(0.005)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/L）","ND(0.1)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂）","出水口","2019.1.7","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","化学需氧量（mg/L）",15,40,"是","广州市番禺区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准","氨氮（mg/L）",2.61,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":5,"d":"5.00"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"pH值（无量纲）","6.94-7.11","6～9","是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群数","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/L）","ND(0.005)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/L）","ND(0.1)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（前锋净水厂）","一期处理后排放口","2019.1.8","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1基本控制项目最高允许排放浓度一级B标准","pH值（无量纲）","6.50-6.54","6～9","是","广州市番禺区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",1.39,8,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",22,60,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.02,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.13,1,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/L）","ND(0.005)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/L）","ND(0.1)",0.1,"是"]
[null,null,"二期处理后排放口",null,"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1基本控制项目最高允许排放浓度一级B标准","pH值（无量纲）","6.46-6.52","6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.392,8,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",17,60,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.88,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,1,"是"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度","总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/L）","ND(0.005)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"铅（mg/L）","ND(0.1)",0.1,"是"]
["从化区","广州从化净水有限公司","出水口","2019.1.24","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）","pH值（无量纲）",6.75,"6～9","是","广州市从化区环境监理二所"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.378,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","4.30×102",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",13,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",14,10,"否"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",11.8,15,"是"]
[{"$nulls":5},"镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）",0.00031,0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.31,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
["花都区","广州中业污水处理有限公司（花都区新华污水处理厂一、二期）","总排放口","2019.1.2","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.25,"6～9","是","广州市花都区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.303,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",300,1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.24,15,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.28,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L）","ND(0.001)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷(mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2019.2.12","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.31,"6～9","是","广东贝源检测技术股份有限公司"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.209,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.13,1,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",34,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.14,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",6.9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）","ND(4)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.22,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.005)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.02)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）",0.00028,0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.4,"d":"0.40"},1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.02)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺东涌工业污水处理有限公司","废水总排口","2019.2.15","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH(无量纲)",7.11,"6～9","是","广州德隆环境检测技术有限公司"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.962,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.43,10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L)","ND（0.09）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",23,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND（0.01）",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND（0.005）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.27,5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",6.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.74,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.001）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.004）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）",0.00036,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）",0.01,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）",0.0012,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"磷酸盐(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND（0.04）",0.5,"是"]
["南沙区","中信环境水务（广州）有限公司","出水口","2019.2.12","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第一类污染物最高允许排放浓度、第二时段一级最高允许排放浓度（城镇污水处理厂污染物排放标准）","pH值(无量纲)",6.81,"6～9","是","广东新创华科环保股份有限公司"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.26,"d":"0.260"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND（0.06）",1,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",20,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.06）",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞甲基汞(mg/L）","ND(0.00001)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞乙基汞(mg/L）","ND(0.00002)",null,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",6.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",14,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.62,"/","/"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L）","ND（0.001）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.03）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND（0.00004）",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.32,"/","/"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L）","ND（0.01）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷(mg/L）",0.0061,0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司石井分公司","出水口","2019.1.2","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值（无量纲）",6.74,"6～9","是","广州市白云区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.338,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）","ND(4)",40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",26,10,"否"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",8.83,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"磷酸盐(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.009)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）",0.0003,0.1,"是"]
["白云区","东华工业区生活污水处理站","污水排污口","2019.1.3","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.09,"6～9","是","广州市白云区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",21.6,5,"否"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",{"v":6.2,"d":"6.20"},50,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",16,10,"否 "]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.141,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",22.5,15,"否"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.009)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
["花都区","广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂一期）","出水口","2019.1.2","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.19,"6～9","是","广州市花都区环境监测站"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.512,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",400,1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.62,15,"是"]
[{"$nulls":5},"镉(mg/L）","ND(0.0001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(0.00004)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.17,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"铅(mg/L）","ND(0.001)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"砷(mg/L）","ND(0.0003)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂）","出水口","2019.2.14","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.38,"6～9","是","广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.173,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.33,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(3)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.09,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(0.00001)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.06,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.001)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.014,0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.41,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
["增城区","广州盈隆污水处理有限公司","停产"]
["增城区","广州新滔水质净化有限公司","停产"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为检出限"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}