{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["污水厂","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":350,"n_cols":9,"rows_kept":350,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,40,0],[3,1,40,1],[3,2,21,2],[3,3,21,3],[3,4,21,4],[22,2,40,2],[22,3,40,3],[22,4,40,4],[41,0,97,0],[41,1,97,1],[41,2,59,2],[41,3,59,3],[41,4,59,4],[60,2,78,2],[60,3,78,3],[60,4,78,4],[79,2,97,2],[79,3,97,3],[79,4,97,4],[98,0,116,0],[98,1,116,1],[98,2,116,2],[98,3,116,3],[98,4,116,4],[117,0,154,0],[117,1,154,1],[117,2,135,2],[117,3,135,3],[117,4,135,4],[136,2,154,2],[136,3,154,3],[136,4,154,4],[155,0,173,0],[155,1,173,1],[155,2,173,2],[155,3,173,3],[155,4,173,4],[174,0,192,0],[174,1,192,1],[174,2,192,2],[174,3,192,3],[174,4,192,4],[193,0,249,0],[193,1,249,1],[193,2,211,2],[193,3,211,3],[193,4,211,4],[212,2,230,2],[212,3,230,3],[212,4,230,4],[231,2,249,2],[231,3,249,3],[231,4,249,4],[250,0,268,0],[250,1,268,1],[250,2,268,2],[250,3,268,3],[250,4,268,4],[269,0,285,0],[269,1,285,1],[269,2,285,2],[269,3,285,3],[269,4,285,4],[286,0,300,0],[286,1,300,1],[286,2,300,2],[286,3,300,3],[286,4,300,4],[301,0,315,0],[301,1,315,1],[301,2,315,2],[301,3,315,3],[301,4,315,4],[316,0,330,0],[316,1,330,1],[316,2,330,2],[316,3,330,3],[316,4,330,4],[331,0,348,0],[331,1,348,1],[331,2,348,2],[331,3,348,3],[331,4,348,4],[347,7,348,7],[347,8,348,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6"]
["广州市2019年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["海珠区","广州市沥滘污水处理厂","一期出水口","2019-01-08","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.068,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",13,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",11.8,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.6×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2019-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.073,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.11,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.07,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.26,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["天河区","广州市猎德污水处理厂","一、二期出水口","2019-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",3.11,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",14,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",11.9,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2019-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.068,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",13,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.82,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"四期出水口","2019-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.222,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",13.7,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["花都区","广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）","出水口","2019-01-24","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",6.96,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.076,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.04,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.32,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司龙归分公司","出水口","2019-01-07","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",6.92,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.104,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.11,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2019-01-07","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",6.98,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.073,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.99,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司竹料分公司","出水口","2019-01-07","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",{"v":6.8,"d":"6.80"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.371,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.28,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司京溪分公司","出水口","2019-01-08","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.01,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.08,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",10.4,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.6×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["荔湾区","广州市大坦沙污水处理厂","一期出水口","2019-01-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.397,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.15,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.67,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2019-01-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.124,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.6,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2019-01-09","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.096,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",12.8,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["荔湾区","广州西朗污水处理有限公司","出水口","2019-01-07","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.112,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.81,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（西区水质净化厂）","出水口","2019-01-14","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.65,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.067,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.26,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",230,1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",22,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）","ND(2)",30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.18,1,"是"]
[{"$nulls":5},"生化需氧量(mg/L）",5.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.153,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.21,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.8×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.26,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.3×10-3)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（东区水质净化厂）","出水口","2019-01-14","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+水污染物排放限值DB44/ 26—2001第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.35,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.197,5,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",240,1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",18,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）","ND(2)",30,"是"]
[{"$nulls":5},"生化需氧量(mg/L）",4.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.151,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.46,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.3×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.31,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.3×10-3)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（永和水质净化厂）","出水口","2019-01-14","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.69,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.103,5,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",190,1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",22,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）","ND(2)",30,"是"]
[{"$nulls":5},"生化需氧量(mg/L）",5.4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.149,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.15,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.7×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.28,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.3×10-3)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）","出水口","2019-01-14","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",{"v":7.4,"d":"7.40"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.167,8,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）",160,10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",18,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）","ND(2)",30,"是"]
[{"$nulls":5},"生化需氧量(mg/L）",{"v":4,"d":"4.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.135,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.89,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.03)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(0.04×10-3)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.18,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.3×10-3)",0.1,"是"]
["黄埔区","广州市净水有限公司大沙地分公司","出水口","2019-01-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值（无量纲）",6.69,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",7.46,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","1.30×104",10000,"超标"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",28,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）",0.007,0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",2,40,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":5,"d":"5.0"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",18,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.08,2,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",16.7,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.005)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）",0.008,0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.8×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.07)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）",0.0004,0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞甲基汞(mg/L）","ND(0.00001)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞乙基汞(mg/L）","ND(0.00002)"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}