{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水厂"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水厂","index":0,"n_rows":465,"n_cols":9,"rows_kept":465,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,39,0],[2,1,39,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,20,4],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,39,4],[40,0,96,0],[40,1,96,1],[40,2,58,2],[40,3,58,3],[40,4,58,4],[59,2,77,2],[59,3,77,3],[59,4,77,4],[78,2,96,2],[78,3,96,3],[78,4,96,4],[97,0,115,0],[97,1,115,1],[97,2,115,2],[97,3,115,3],[97,4,115,4],[116,0,172,0],[116,1,172,1],[116,2,134,2],[116,3,134,3],[116,4,134,4],[135,2,153,2],[135,3,153,3],[135,4,153,4],[154,2,172,2],[154,3,172,3],[154,4,172,4],[173,0,191,0],[173,1,191,1],[173,2,191,2],[173,3,191,3],[173,4,191,4],[192,0,229,0],[192,1,229,1],[192,2,210,2],[192,3,210,3],[192,4,210,4],[211,2,229,2],[211,3,229,3],[211,4,229,4],[230,0,248,0],[230,1,248,1],[230,2,248,2],[230,3,248,3],[230,4,248,4],[249,0,267,0],[249,1,267,1],[249,2,267,2],[249,3,267,3],[249,4,267,4],[268,0,286,0],[268,1,286,1],[268,2,286,2],[268,3,286,3],[268,4,286,4],[287,0,305,0],[287,1,305,1],[287,2,305,2],[287,3,305,3],[287,4,305,4],[306,0,324,0],[306,1,324,1],[306,2,324,2],[306,3,324,3],[306,4,324,4],[325,0,343,0],[325,1,343,1],[325,2,343,2],[325,3,343,3],[325,4,343,4],[344,0,362,0],[344,1,362,1],[344,2,362,2],[344,3,362,3],[344,4,362,4],[363,0,381,0],[363,1,381,1],[363,2,381,2],[363,3,381,3],[363,4,381,4],[382,0,406,0],[382,1,406,1],[382,2,406,2],[382,3,406,3],[382,4,406,4],[407,0,425,0],[407,1,425,1],[407,2,425,2],[407,3,425,3],[407,4,425,4],[426,0,444,0],[426,1,444,1],[426,2,444,2],[426,3,444,3],[426,4,444,4],[445,0,463,0],[445,1,463,1],[445,2,463,2],[445,3,463,3],[445,4,463,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市2019年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果（9月）"]
["行政区","企业名称","监测点位","监测日期","执行标准名称","监测项目名称(单位)","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["海珠区","广州市沥滘污水处理厂","一期出水口","2019-09-03","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.228,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.28,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2019-09-03","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.376,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":6.7,"d":"6.70"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["天河区","广州市猎德污水处理厂","一、二期出水口","2019-09-04","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.156,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.71,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","9.86×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2019-09-04","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.26,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.187,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",9,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.92,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.7×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"四期出水口","2019-09-04","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.24,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.178,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.78,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","广州市净水有限公司京溪分公司","出水口","2019-09-03","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.26,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.169,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.02,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["荔湾区","广州市大坦沙污水处理厂","一期出水口","2019-09-05","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.336,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",9.14,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2019-09-05","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.232,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.6,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":7.9,"d":"7.90"},15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.0×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"三期出水口","2019-09-10","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.294,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",14.8,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.2×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州市海滔环保科技有限公司","出水口","2019-09-04","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.468,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.68,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.3×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（前锋净水厂）","一期出水口","2019-08-28","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",6.92,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.128,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.08,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",6,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",5.15,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.18,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[null,null,"二期出水口","2019-08-28","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值（无量纲）",7.1,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",1.08,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.09,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",5.82,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.15,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺污水治理有限公司（大岗污水处理厂）","出水口","2019-08-27","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",6.94,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.2,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.1,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.02,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.29,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["番禺区","广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂）","出水口","2019-08-28","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",6.68,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.166,5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.09,1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.7,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.48,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["白云区","东华工业区生活污水处理站","出水口","2019-08-21","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.148,15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.08,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","1.5×104","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,110,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,100,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）",0.06,10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",14.4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.8×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","广州市污水治理有限责任公司（大沙地污水处理厂）","出水口","2019-08-22","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段二级标准","pH值（无量纲）",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.382,15,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）",0.06,15,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍)",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.07,8,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）","ND(0.05)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",8.82,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","2.0×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["花都区","广州中业污水处理有限公司（花都区新华污水处理厂一、二期）","总排放口","2019-08-21","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.06)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",1000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.25,1,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,10,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,10,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.26,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.89×10-4",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）",0.01,0.1,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（永和水质净化厂）","出水口","2019-08-21","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.045,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.23,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.71,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.21,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["花都区","广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂一期）","出水口","2019-08-26","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.087,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.06,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":2.5,"d":"2.50"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["增城区","广州科美环保实业有限公司","出水口","2019-08-26","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准","pH值（无量纲）",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）","ND(0.025)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油（mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞（mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.08,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",{"v":3.9,"d":"3.90"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","广州市番禺东涌工业污水处理有限公司","出水口","2019-08-21","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH(无量纲)",7.58,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.233,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)","ND(0.03)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.12,10,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L)",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","2.1×104","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",10,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.19,5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.07,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","8×10-4",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","广州开发区萝岗区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）","出水口","2019-08-26","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.29,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,60,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.26,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["南沙区","中信环境水务（广州）有限公司","出水口","2019-08-26","广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.062,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND（10）","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.06）",5,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND（0.05）",5,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.98,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.03）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
["南沙区","广州中科成污水净化有限公司","出水口","2019-08-22","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准","pH值(无量纲)",6.92,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.348,8,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.22,3,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","ND(10)",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,40,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,30,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.06)",3,"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L）","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",0.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂(mg/L）","ND(0.05)",1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.34,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","8.0×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
["备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]