{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,0,18,0],[7,1,18,1],[7,2,9,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[11,2,13,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[15,2,17,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,22,2],[19,3,23,3],[19,4,23,4],[24,0,27,0],[24,1,27,1],[24,2,26,2],[24,3,27,3],[24,4,27,4],[28,0,34,0],[28,1,34,1],[28,2,30,2],[28,3,34,3],[28,4,30,4],[31,2,33,2],[31,4,34,4],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,2,37,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[39,0,50,0],[39,1,50,1],[39,3,50,3],[39,4,41,4],[42,4,45,4],[46,4,47,4],[48,2,49,2],[48,4,50,4],[51,0,57,0],[51,1,57,1],[51,2,53,2],[51,3,57,3],[51,4,53,4],[54,2,56,2],[54,4,56,4],[58,0,67,0],[58,1,67,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[62,2,63,2],[62,3,67,3],[62,4,67,4],[64,2,65,2],[66,2,67,2],[68,0,72,0],[68,1,72,1],[68,2,71,2],[68,3,72,3],[68,4,72,4],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[76,1,76,8],[77,1,77,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["广州市2018年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第二季度5月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","广东粤华发电有限责任公司","5#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的限值","2018-04-18","氮氧化物(mg/m3)",41,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",29,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"5#、6#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州珠江电力有限公司","1#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-09","二氧化硫(mg/m3)",28,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",40,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"3#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-12","二氧化硫(mg/m3)",25,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",38,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#、4#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-19","二氧化硫(mg/m3)",28,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",40,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"3#、4#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","1#、2#、3#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-18","颗粒物（烟尘）(mg/m3)(实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",9,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",42,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#、3#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度(级)",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州华润热电有限公司","1#30万千瓦发电机组处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-17","二氧化硫(mg/m3)",17,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3）",41,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"1#30万千瓦发电机组烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","广州恒运热电（D）厂有限责任公司","8#（30万千瓦）锅炉\n处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-08","二氧化硫（mg/m3）",25,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",38,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"9#（30万千瓦）锅炉\n处理后",null,"2018-04-08","二氧化硫（mg/m3）",23,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",35,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"8#、9#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","广州恒运企业集团股份有限公司","6#、7#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-04","二氧化硫（mg/m3）",24,50,"是"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",38,100,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"6#、7#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["黄埔区","鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司","CAPL退火炉冷却段c","《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2+广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准","2018-04-09","颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段d",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL退火炉冷却段e",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段a",null,"2018-04-19","颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段b",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段c",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"WRAP退火冷却段d",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"HAPL珠击段a",null,"2018-04-10","颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"HAPL珠击段b",null,null,"颗粒物（mg/m3）","＜20",20,"是"]
[null,null,"CAPL混酸酸洗区",null,"2018-04-09","氮氧化物（mg/m3）",39,300,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物（mg/m3）",0.82,6,"是"]
[null,null,"CAPL中性电解区",null,null,"硫酸雾（mg/m3）",0.82,10,"是"]
["增城区","广州中电荔新电力实业有限公司","1#（33万千瓦）锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-04-17","氮氧化物（mg/m3）",35,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",19,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.03,"是"]
[null,null,"2#（33万千瓦）锅炉处理后",null,"2018-04-18","氮氧化物（mg/m3）",39,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",21,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞（mg/m3）","ND(2.5×10-3)",0.03,"是"]
[null,null,"1#、2#锅炉烟囱排放口",null,"2018-04-17","林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["花都区","广州市越堡水泥有限公司","窑尾","《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)表1 协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度","2018-03-26","氟化氢（mg/m3）",0.58,1,"是"]
[null,null,"回转窑尾废气排放口","《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度","2018-03-28","氯化氢（mg/m3）","ND(0.3)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"铊、镉、铅、砷及其化合物（mg/m3）","3.4×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（mg/m3）",0.63,0.5,"否"]
[null,null,"下风向边界外监控点1#","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值","2018-03-28","二硫化碳（mg/m3）",0.19,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","ND(0.00091)",0.08,"是"]
[null,null,"下风向边界外监控点2#",null,null,"二硫化碳（mg/m3）",0.14,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","ND(0.00091)",0.08,"是"]
[null,null,"下风向边界外监控点3#",null,null,"二硫化碳（mg/m3）",0.09,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"三甲胺（mg/m3）","ND(0.00091)",0.08,"是"]
["南沙区","广州越威纸业有限公司","130t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-05-03","颗粒物（烟尘）(mg/m3)(实测浓度）","＜20","/","/"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",41,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫（mg/m3）",19,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[null,null,"130t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
["南沙区","广州珠江天然气发电有限公司","1#发电机组","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮组大气污染物排放浓度限值（天然气锅炉及燃气轮组）","2018-04-23","氮氧化物(mg/m3)",25,50,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","ND(3)",35,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0,1,"是"]
["备注：","1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"2、广州市越堡水泥有限公司的铍、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锡、钒及其化合物和氯化氢、二硫化碳、三甲胺的监测数据由广州市中加环境检测技术有限公司提供。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}