{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,0,11,0],[7,1,11,1],[7,2,10,2],[7,3,11,3],[7,4,11,4],[12,1,12,7],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（废气重点）监督性监测结果（第二季度6月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值"]
["荔湾区","广州发电厂有限公司","4#、5#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-06-26","二氧化硫（mg/m3）",11,50]
[{"$nulls":5},"氮氧化物（mg/m3）",39,100]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物（mg/m3）","ND(0.0025)",0.03]
[null,null,"4#、5#220t/h锅炉处理后烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","4#、5#、6#锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）","2018-06-28","颗粒物（烟尘）(mg/m3)（实测浓度）","＜20","/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",15,50]
[{"$nulls":5},"氮氧化物(mg/m3)",30,100]
[{"$nulls":5},"汞(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03]
[null,null,"4#、5#、6#锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度(级)",0.5,1]
["备注：","①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"②监测期间，广州发电厂有限公司5#锅炉、互太（番禺）纺织印染有限公司6#锅炉停开。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}