{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["危险废物"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"危险废物","index":0,"n_rows":126,"n_cols":9,"rows_kept":126,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,52,0],[3,1,52,1],[3,2,5,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[15,2,21,2],[15,3,21,3],[15,4,21,4],[22,2,28,2],[22,3,28,3],[22,4,28,4],[29,2,52,2],[29,3,52,3],[29,4,52,4],[53,0,70,0],[53,1,70,1],[53,2,70,2],[53,3,70,3],[53,4,70,4],[71,0,99,0],[71,1,99,1],[71,2,77,2],[71,3,77,3],[71,4,99,4],[78,2,79,2],[78,3,99,3],[80,2,99,2],[100,0,124,0],[100,1,124,1],[100,2,116,2],[100,3,116,3],[100,4,124,4],[117,2,124,2],[117,3,124,3],[125,1,125,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["广州市2019年国控企业污染源（危废重点）监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","3#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","2019-01-07","氮氧化物(mg/m3)",16,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",6,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)",{"v":0.003,"d":"0.0030"},0.03,"是"]
[null,null,"3#220t/h锅炉烟囱排放口",null,null,"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"4#220t/h锅炉处理后","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值+表1规定的限值","监测期间停炉","氮氧化物(mg/m3)","/",100,"/"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)","/",50,"/"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","/",0.03,"/"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）","/",1,"/"]
[null,null,"1#、2#CFB炉排放口","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值","2019-01-08","氮氧化物(mg/m3)",19,100,"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫(mg/m3)",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"汞及其化合物(mg/m3)","ND(0.0025)",0.03,"是"]
[{"$nulls":5},"林格曼黑度（级）",0.5,1,"是"]
[null,null,"炼油区下风向边界点","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值","2019-01-04","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.137,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.04,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.14,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.008,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.012,0.8,"是"]
[null,null,"化工区下风向边界点","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值","2019-01-04","总悬浮颗粒物(mg/m3)",0.098,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯并[a]芘(mg/m3)","ND(5×10-8)",8e-06,"是"]
[{"$nulls":5},"非甲烷总烃(mg/m3)",0.19,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"氯化氢(mg/m3)",0.16,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.011,0.8,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.013,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.021,0.8,"是"]
[null,null,"珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2019-01-04","pH值（无量纲）",7.37,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.039,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-6)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",7,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.07,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(1.0×10-5)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",4,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(5×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",2.77,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","ND(8×10-5)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","1.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",1.6,20,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2019-01-03","pH值（无量纲）",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.082,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",18,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.47,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.6,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",26.7,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.9×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.011,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.029,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2019-01-04","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.146,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.07,100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",4,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.39,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.13,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",5.24,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.24,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",66,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",16.8,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",43,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.76,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","ND(9×10-6)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.7,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）",0.02,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.004,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.19,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["黄埔区","阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司","污水站处理后","《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准","2019-01-09","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.183,"/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",53,500,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND（0.06）",20,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需要量(mg/L)",3.2,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",5,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND（0.01）",1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","4.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.01）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND（0.004）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND（0.01）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）","ND（0.01）",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.589,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[null,null,"油性生产区车间废气处理后排气筒","广东省标准（DB44/27-2001）《大气污染物排放限值》第二时段二级标准",null,"颗粒物（粉尘）(mg/m3)","＜20",120,"是"]
[{"$nulls":5},"颗粒物（粉尘）(kg/h)","/",2.9,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/m3)",0.083,40,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(kg/h)",0.00315,2.5,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/m3)",0.046,12,"是"]
[{"$nulls":5},"苯(kg/h)",0.0017,0.42,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(mg/m3)",0.141,70,"是"]
[{"$nulls":5},"二甲苯(kg/h)",0.00535,0.84,"是"]
["备注：","结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]