## Sheet1
广州市2018年国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标
白云区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 出水口 | 2019-09-09 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.27 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.104 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 6 | 40 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L） | 9.43 | 15 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L） | 1.7×10-5 | 0.001 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L） | 0.04 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 出水口 | 2019-09-06 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.17 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.261 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 7 | 40 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[5 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L） | 4.11 | 15 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L） | 1.6×10-5 | 0.001 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L） | 0.05 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 污水站处理后 | 2019-09-05 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.03 | 6～9 | 是
[5 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.312 | 10 | 是
[5 empty] | 苯胺类（mg/L） | ND(0.03) | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 10 | 是
[5 empty] | 二氧化氯（mg/L） | 0.11 | / | /
[5 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 4.7×102 | / | /
[5 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 90 | 是
[5 empty] | 挥发酚（mg/L） | ND(0.01) | 0.3 | 是
[5 empty] | 硫化物（mg/L） | ND(0.005) | 0.5 | 是
[5 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.5 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[5 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 5 | 是
[5 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 3 | 20 | 是
[5 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 60 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 5 | 是
[5 empty] | 总氮（mg/L） | 4.11 | / | /
[5 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 1.5 | 是
[5 empty] | 总汞（mg/L） | 3.0×10-5 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总磷（mg/L） | 0.08 | 0.5 | 是
[5 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 1 | 是
[5 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[5 empty] | 总锑（mg/L） | 3.6×10-3 | / | /
[5 empty] | 总铜（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。