## 监测结果
广州市2020年重点排污企业监督性监测结果（11月）
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 污水厂 | 一期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-10-14 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.219 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.8 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 9.68 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.12 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 二期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-10-14 | pH（无量纲） | 7.08 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.364 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.8 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 9.36 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.12 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 | 2020-10-14 | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | <10 | 20 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 5.3×10-3 | 0.06 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | <10 | 20 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 5.3×10-3 | 0.06 | 是
|  |  | 厂区内反应池旁 |  |  | 甲烷（%） | 4.06×10-4 | 1 | 是
增城区 | 广州骏鹏投资有限公司 | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-10-13 | pH（无量纲） | 7.16 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.23 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | ND(0.5) | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 10 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 1.4×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.22 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
从化区 | 广州从化净水有限公司（广州市从化水质净化厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-10-14 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.242 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | ND(0.5) | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 12.2 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.1 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
增城区 | 荔城污水处理厂 | 污水厂 | 出水口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准 | 2020-10-13 | pH（无量纲） | 7.13 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.426 | 8 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 3 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 10 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 3 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND(0.5) | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4 | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 10.2 | 20 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.26 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公（九龙水质净化一厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中较严者，其中CODCr、BOD、氨氮、总磷4项指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 | 2020-10-12 | pH（无量纲） | 7.12 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.172 | 1.5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.6 | 6 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 10.6 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 3.4×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.08 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司（中部净水厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2020-10-26 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.484 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND(0.5) | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.96 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.6×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.18 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
白云区 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社（东华工业区污水处理站） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准+排污许可证 | 2020-10-26 | pH（无量纲） | 7.1 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.279 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 7.8×102 | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 1 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 12.8 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.6×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.42 | 1 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司（大石污水处理厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-10-26 | pH（无量纲） | 7.09 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.078 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND(0.5) | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.18 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.4×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司（前锋净水厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-10-26 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND(0.5) | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 9.02 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.3×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.26 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 废水、废气、危废、VOC固定源、化工 | 珠江排口处理后 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物特别排放限值（直接排放） | 2020-10-26 | pH（无量纲） | 7.41 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.342 | 8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/L) | ND(3×10-4) | 0.1 | 是
[6 empty] | 苯并(a)芘(mg/L) | ND(4×10-6) | 3e-05 | 是
[6 empty] | 对-二甲苯(mg/L) | ND(5×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 34 | 60 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/L) | ND(3×10-4) | 0.1 | 是
[6 empty] | 间-二甲苯(mg/L) | ND(5×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 邻-二甲苯(mg/L) | ND(3×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 1 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | ND(0.06) | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 70 | 是
[6 empty] | 乙苯(mg/L) | ND(2×10-4) | 0.4 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 23.8 | 40 | 是
[6 empty] | 总钒(mg/L) | 0.0118 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 2.3×10-5 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L) | ND(0.01) | 1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总有机碳（TOC）（mg/L） | 12.8 | 20 | 是
|  |  | 4#220t/h锅炉处理后 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值 | 2020-10-27 | 颗粒物(mg/m3) | 4.2 | 20 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | ND(3) | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | ND(3) | 50 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是
|  |  | 3#、4#220t/h锅炉烟囱排放口 |  |  | 林格曼黑度（级） | 0.5 | 1 | 是
|  |  | 炼油区下风向边界点1# | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物排放限值 | 2020-10-26 | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.247 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.18 | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | ND（0.02） | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | ND（0.001） | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | ND（0.002） | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | 0.015 | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
|  |  | 炼油区下风向边界点2# |  |  | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.229 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.2 | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | ND（0.02） | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | ND（0.001） | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | ND（0.002） | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | ND（0.001） | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
|  |  | 化工区下风向边界点1# | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物排放限值 | 2020-10-26 | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.234 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.26 | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | ND（0.02） | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | ND（0.001） | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | ND（0.002） | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | ND（0.001） | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
|  |  | 化工区下风向边界点2# |  |  | 总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.24 | 1 | 是
[6 empty] | 苯并[a]芘(mg/m3) | ND(2×10-7) | 8e-06 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.2 | 4 | 是
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | ND（0.02） | 0.2 | 是
[6 empty] | 甲苯(mg/m3) | ND（0.001） | 0.8 | 是
[6 empty] | 苯(mg/m3) | ND（0.002） | 0.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯(mg/m3) | 0.017 | 0.8 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | / | /
番禺区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 污水厂 | 出水口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-03 | pH(无量纲) | 7.76 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.81 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类(mg/L) | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 10 | 是
[6 empty] | 二氧化氯(mg/L) | ND(0.09) | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 9.8×103 | / | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 15 | 80 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | ND(0.01) | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L） | ND(0.005) | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 5 | 是
[6 empty] | 烷基汞 (mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂(mg/L） | 0.06 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L） | 5.86 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 1.4×10-5 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锑(mg/L） | 1.08×10-3 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
海珠区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 污水厂 | 一期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-03 | pH（无量纲） | 7.1 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.232 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 10.1 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 二期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-03 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.214 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.9 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 9.4 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | ND(9×10-6) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 | 2020-11-03 | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 2.3×10-3 | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | <10 | 20 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 3.0×10-3 | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | <10 | 20 | 是
|  |  | 厂区内反应池旁 |  |  | 甲烷（%） | 2.80×10-4 | 1 | 是
番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 重金属 | 含镍废水车间排放口 | 总砷执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-10-20 | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口 |  |  | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.21 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 1.0×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L） | ND(0.004) | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌(mg/L） | 0.018 | 1 | 是
|  |  | 食堂废水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段二级标准 | 2020-10-20 | pH（无量纲） | 7.11 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L） | 0.446 | 20 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | ND(0.06) | 15 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 22 | 130 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 1.9 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 13 | 100 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.71 | 1 | 是
|  |  | 生活废水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L） | 1.08 | 20 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L） | 0.11 | 15 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L） | 42 | 130 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 9.4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L） | 22 | 100 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L） | 0.28 | 1 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段二级标准 | 2020-10-20 | 砷（mg/m3） | ND(0.0002) | / | /
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | ND(0.0005) | / | /
[6 empty] | 铅（mg/m3） | ND(0.0002) | / | /
[6 empty] | 镉（mg/m3） | ND(0.000008) | / | /
[6 empty] | 汞（mg/m3） | ND(0.000003) | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 砷（mg/m3） | ND(0.0002) | 0.015 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | ND(0.0005) | 0.0075 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | ND(0.0002) | 0.0075 | 是
[6 empty] | 镉（mg/m3） | ND(0.000008) | 0.05 | 是
[6 empty] | 汞（mg/m3） | ND(0.000003) | 0.0015 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 砷（mg/m3） | ND(0.0002) | 0.015 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | ND(0.0005) | 0.0075 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | ND(0.0002) | 0.0075 | 是
[6 empty] | 镉（mg/m3） | ND(0.000008) | 0.05 | 是
[6 empty] | 汞（mg/m3） | ND(0.000003) | 0.0015 | 是
黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 危废 | 总排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值+排污许可证（氨氮、化学需氧量、总磷、总铜） | 2020-10-22 | pH（无量纲） | 7.28 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.33 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 160 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.088 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 2 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.3 | / | /
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 30 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.12 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 3.0×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.004 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.008 | 1 | 是
|  |  | 含镍废水车间排放口 |  |  | 总镍（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
|  |  | 生活废水排放口 | —— |  | pH（无量纲） | 7.14 | / | /
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.84 | / | /
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.84 | / | /
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 53 | / | /
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 16.7 | / | /
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8 | / | /
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.46 | / | /
|  |  | 1#、2#、3#导热油炉烟囱排放口 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 2020-10-21 | 林格曼黑度（级） | 0.5 | 1 | 是
|  |  | 有机废气排气筒 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.25 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃（kg/h） | 2.5×10-3 | 29 | 是
|  |  | 二楼内层前处理2#排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 |  | 氯化氢(mg/m3) | 0.65 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾(mg/m3) | ND(0.2) | 30 | 是
增城区 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 危废 | 回转炉废气烟囱排放口 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）表3 | 2020-10-15 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 80 | /
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 78 | 500 | 是
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 26 | 300 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 0.5 | 1 | 是
[5 empty] | 2020-10-15 | 一氧化碳（mg/m3） | ND(20) | 80 | 是
[6 empty] | 氟化氢（mg/m3） | ND(0.08) | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 1.61 | 70 | 是
[6 empty] | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（mg/m3） | 1.81×10-2 | 4 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | 1.2×10-3 | 1 | 是
[6 empty] | 砷、镍及其化合物（mg/m3） | 5.5×10-3 | 1 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.1 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 2020-10-14 | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | / | /
[6 empty] | 铜及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | / | /
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 铜及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 铜及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
|  |  | 总排口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2020-10-14 | pH (无量纲) | 7.15 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | ND(0.025) | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 90 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L） | ND(0.06) | 5 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L） | 0.6 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 60 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.2×10-5 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L) | ND(0.01) | 1 | 是
[6 empty] | 总铅 （mg/L） | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | ND(0.004) | 0.3 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌(mg/L） | 0.022 | 2 | 是
|  |  | 焚烧炉渣1# | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）表2 | 2020-10-15 | 热灼减率（%） | 4.3 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣2# |  |  |  | 1.3 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣3# |  |  |  | 1 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣4# |  |  |  | 1.1 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣5# |  |  |  | 2.2 | 5 | 是
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 危废、生活垃圾处理企业 | 二分厂总排放口 | 废水回用，不参与评价 | 2020-10-20 | pH (无量纲) | 7.49 | / | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.047 | / | /
[6 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | ND(10) | / | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 5 | / | /
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | / | /
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | / | /
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | ND(0.5) | / | /
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 3 | / | /
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.73 | / | /
[6 empty] | 总镉(mg/L) | ND(0.003) | / | /
[6 empty] | 总铬(mg/L) | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 2.4×10-5 | / | /
[6 empty] | 总磷(mg/L) | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | / | /
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | / | /
|  |  | 一分厂总排放口 | 广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 2020-10-20 | pH (无量纲) | 7.45 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.071 | 10 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | ND(10) | / | /
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 90 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | ND(0.5) | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 3 | 60 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.76 | / | /
[6 empty] | 总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | ND(0.01) | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 1.3×10-5 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | 1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 一分厂1#焚烧炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值 | 2020-10-15 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 7 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 119 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | ND（0.2） | 60 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊（mg/m3） | 8.00×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 8.96×10-3 | 1 | 是
|  |  | 一分厂2#焚烧炉 |  | 2020-10-15 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 7 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 110 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 0.28 | 60 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊（mg/m3） | 6.8×10-5 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 8.26×10-3 | 1 | 是
|  |  | 一分厂1#、2#焚烧炉 |  | 2020-10-15 | 林格曼黑度（级） | 0.5 | / | /
|  |  | 二分厂1#焚烧炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4焚烧炉大气污染物排放限值 | 2020-10-15 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 17 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 155 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 0.52 | 60 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 6.9×10-5 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 1.42×10-2 | 1 | 是
|  |  | 二分厂2#焚烧炉 |  | 2020-10-16 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 19 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 115 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 1.25 | 60 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 1.81×10-3 | 1 | 是
|  |  | 二分厂3#焚烧炉 |  | 2020-10-20 | *颗粒物（烟尘）(mg/m3) | ＜20 | 30 | /
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 27 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 126 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳(mg/m3) | ND（20） | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.05 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | ND（0.2） | 60 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 2.7×10-5 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅及其化合物（mg/m3） | 3.01×10-3 | 1 | 是
|  |  | 二分厂1#、2#、3#焚烧炉 |  | 2020-10-20 | 林格曼黑度（级） | 0.5 | / | /
|  |  | 一分厂渣坑 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表1 | 2020-10-23 | 热灼减率（%） | 0.5 | 5 | 是
|  |  | 二分厂渣坑 |  |  | 热灼减率（%） | 1.2 | 5 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2020-10-20 | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 苯乙烯(mg/m3) | ND（0.001） | 5 | 是
[6 empty] | 甲硫醚（mg/m3） | ND（0.4×10-3） | 0.07 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 0.5×10-3 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇(mg/m3) | ND（0.6×10-3） | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫(mg/m3) | ND（0.4×10-3） | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
|  |  | 下风向边界点2# |  |  | 氨（mg/m3） | ND（0.025） | 1.5 | 是
[6 empty] | 苯乙烯(mg/m3) | ND（0.001） | 5 | 是
[6 empty] | 甲硫醚（mg/m3） | ND（0.4×10-3） | 0.07 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 0.8×10-3 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇(mg/m3) | ND（0.6×10-3） | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫(mg/m3) | ND（0.4×10-3） | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 重金属 | 含镍废水车间排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-10-27 | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口 |  |  | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.05 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.04 | 15 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 5 | 80 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 2 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND(0.5) | / | /
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 30 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 3.6×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.02 | 1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | ND(0.004) | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.032 | 1 | 是
|  |  | 二车间废气排口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2020-10-27 | 砷（mg/m3） | ND（2×10-4） | 1.5 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | ND（5×10-3） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.7 | 是
[6 empty] | 镉（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.85 | 是
[6 empty] | 汞（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.01 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 2020-10-27 | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | / | /
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 重金属 | 含镍废水车间排放口 | 总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-10-29 | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口 |  |  | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.69 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 1.1×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L） | ND(0.004) | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌(mg/L） | 0.014 | 1 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 2020-10-29 | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | / | /
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 重金属 | 生产废水处理后排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-10-30 | pH（无量纲） | 7.31 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 4.2×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L） | 0.016 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | / | /
[6 empty] | 总铜(mg/L） | 0.01 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌(mg/L） | ND(0.006) | 1 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段无组织排放监控浓度限值 | 2020-10-30 | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | / | /
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.0075 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0015 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.015 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.0075 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.0075 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0015 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.015 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.0075 | 是
番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 重金属 | 含镍废水车间排放口 | 总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-10-29 | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口 |  |  | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 生产废水处理后排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.68 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 2.8×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L） | 0.009 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌(mg/L） | 0.012 | 1 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第一时段无组织排放监控浓度限值 | 2020-10-30 | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | / | /
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.0075 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0015 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.015 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.0075 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.0075 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0015 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.015 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.0075 | 是
白云区 | 广州环投环境服务有限公司（兴丰生活垃圾卫生填埋场） | 生活垃圾处理企业 | 扩容工程处理后 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值 | 2020-10-29 | pH (无量纲) | 7.15 | / | /
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.307 | 25 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | ND(10) | 10000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 100 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | ND(0.5) | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 3 | 30 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 4.37 | 40 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 1.4×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.2 | 3 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是
|  |  | 下风向边界点1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2020-10-30 | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 4.4×10-3 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇(mg/m3) | ND(6×10-4) | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚（mg/m3） | ND(4×10-4) | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫(mg/m3) | ND(4×10-4) | 0.06 | 是
|  |  | 下风向边界点2# | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建 | 2020-10-30 | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | 20 | 是
[6 empty] | 硫化氢（mg/m3） | 4.0×10-3 | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇(mg/m3) | ND(6×10-4) | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚（mg/m3） | ND(4×10-4) | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫(mg/m3) | ND(4×10-4) | 0.06 | 是
|  |  | 填埋区内 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2020-10-30 | 甲烷(%) | 3.07×10-3 | 0.1 | 是
番禺区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 重金属 | 含镍废水车间排放口 | 总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-11-10 | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口 |  |  | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 废水总排口 |  |  | pH（无量纲） | 7.69 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 1.8×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物(mg/L） | ND(0.004) | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌(mg/L） | ND(0.006) | 1 | 是
|  |  | 酸雾废气排口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2020-11-10 | 砷（mg/m3） | ND（2×10-4） | 1.5 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | ND（5×10-3） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.7 | 是
[6 empty] | 镉（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.85 | 是
[6 empty] | 汞（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.01 | 是
|  |  | 厂界外上风向 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 2020-10-27 | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | / | /
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | / | /
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | / | /
|  |  | 厂界外下风向1# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
|  |  | 厂界外下风向2# |  |  | 铬酸雾(mg/m3) | ND（5×10-4） | 0.006 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（3×10-6） | 0.0012 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.01 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.006 | 是
白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 危废 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3危险废物焚烧炉大气污染物排放限值（≥2500kg/h） | 2020-09-15 | 颗粒物(mg/m3) | 60 | 65 | /
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 87 | 500 | 是
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 32 | 200 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 0.5 | 1 | 是
[6 empty] | 一氧化碳（mg/m3） | ND(20) | 80 | 是
[6 empty] | 氟化氢（mg/m3） | ND(0.08) | 5 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | ND(0.2) | 60 | 是
[6 empty] | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（mg/m3） | 0.0698 | 4 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物（mg/m3） | 2.15×10-2 | 1 | 是
[6 empty] | 砷、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0086 | 1 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物（mg/m3） | 3.86×10-4 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.1 | 是
|  |  | 焚烧炉渣1# | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）表2 | 2020-09-16 | 热灼减率（%） | 2.1 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣2# |  |  |  | 3.1 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣3# |  |  |  | 2.4 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣4# |  |  |  | 2.5 | 5 | 是
|  |  | 焚烧炉渣5# |  |  |  | 2.2 | 5 | 是
南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司 | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-04 | pH（无量纲） | 7.17 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.37 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 11.5 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.5×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.28 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-04 | pH（无量纲） | 7.06 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.39 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND（0.5） | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 8.79 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.2×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | ND（0.01） | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
增城区 | 广州科晟水质净化有限公司 | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-05 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.89 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | ND(10) | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND（0.5） | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 4.56 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 3.4×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水厂 | 出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2020-11-06 | pH（无量纲） | 6.95 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.264 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 520 | 1000 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 1 | 是
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND（0.5） | 10 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ND(0.05) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 6.74 | 15 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 1.9×10-5 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.45 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.1 | 是
番禺区 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 重金属 | 含镍废水车间排放口 | 总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值 | 2020-11-05 | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口 |  |  | 六价铬(mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍(mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
|  |  | 废水总排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.31 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.078 | 15 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | ND(4) | 80 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | ND(0.004) | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | ND(0.06) | 2 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | ND(0.5) | / | /
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 3 | 30 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L） | ND(0.003) | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L） | 1.3×10-5 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.02 | 1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L） | ND(0.05) | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | ND(0.004) | 0.2 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | ND(0.01) | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.014 | 1 | 是
|  |  | 车间废气排口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准+《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2020-11-05 | 砷（mg/m3） | ND（2×10-4） | 1.5 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | ND（5×10-3） | 0.05 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | ND（2×10-4） | 0.7 | 是
[6 empty] | 镉（mg/m3） | ND（8×10-6） | 0.85 | 是
[6 empty] | 汞（mg/m3） | ND（0.0025） | 0.01 | 是
备注：1、结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、表中*颗粒物（烟尘）均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。3、中国石油化工股份有限公司广州分公司监测期间，3#锅炉停运。