## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称【mg/L（水），（mg/m3)（气）,PH值及项目注明除外】 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 废水 | 污水排放口（水01） | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度和《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）表1啤酒生产企业水污染物排放最高允许限制两者中较严者 | 2021-01-08 | pH值（无量纲） | 8.12 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 7.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.89 | — | —
[6 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.156 | 10 | 是
南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 废水 | 生活废水排放口（水01） | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度和《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）表1啤酒生产企业水污染物排放最高允许限制两者中较严者 | 2021-04-13 | pH值（无量纲） | 7.57 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.4 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.392 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 总氮 | 0.8 | — | —
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-01-05 | pH值（无量纲） | 7.28 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 23.1 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.256 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.43 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.1 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00019 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-02-22 | pH值（无量纲） | 7.52 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.208 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.41 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00012 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-03-01 | pH值（无量纲） | 7.93 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 24.8 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.1 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.193 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.74 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00016 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0029 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-04-01 | pH值（无量纲） | 6.82 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 26.5 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.37 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.1 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.148 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.62 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00016 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0017 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 20 | 1000 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-05-07 | pH值（无量纲） | 6.51 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 26.7 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.37 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.229 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.49 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.0001 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-06-02 | pH值（无量纲） | 7.27 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 29.5 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.35 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.3 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.092 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.61 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00019 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0017 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-07-05 | pH值（无量纲） | 6.94 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 30.2 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.38 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.5 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.268 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.42 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.13 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00012 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0019 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州市中科成污水净化有限公司 | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-08-03 | pH值（无量纲） | 7.5 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 31.9 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.36 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.5 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.149 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.47 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00012 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0025 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总余氯 | 0.32 | — | —
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 1000 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 废气 | 废气排放口（气01） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组-天然气锅炉及燃气轮机组限值 | 2021-03-31 | 烟尘 | 2.3 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 18 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
|  |  | 废气排放口（气02） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组-天然气锅炉及燃气轮机组限值 | 2021-03-31 | 烟尘 | 3 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 25 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 1 | 1 | 是
南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 废气 | 废气排放口（气01） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组-天然气锅炉及燃气轮机组限值 | 2021-04-13 | 烟尘 | 3.8 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 27 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 废气排放口（气02） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组-天然气锅炉及燃气轮机组限值 | 2021-04-13 | 烟尘 | 2.1 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 18 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 废气 | 废气排放口（气01） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组-天然气锅炉及燃气轮机组限值 | 2021-08-09 | 烟尘 | 2.3 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 25 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 废气排放口（气02） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表1以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组-天然气锅炉及燃气轮机组限值 | 2021-08-09 | 烟尘 | 1.4 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 35 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 23 | 100 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 污水 | 废水处理后总排口（DW001) | 《防止染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表1直接排放标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-02-01 | pH值（无量纲） | 7.11 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 8.7 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.74 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.11 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0019 | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.86 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.04 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.19 | 5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.001L | 0.5 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.044 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.63 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.014 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.03 | 1 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 23.5 | — | —
南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 污水 | 废水处理后总排口（DW001) | 《防止染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表1直接排放标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-03-01 | pH值（无量纲） | 7.4 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.1 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0087 | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.009 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.829 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.27 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.03L | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | 5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.001L | 0.5 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.005L | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.68 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.01 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 6e-05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 25.4 | — | —
南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 污水 | 废水总排口（DW001) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表1直接排放标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-05-17 | pH值（无量纲） | 7.04 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 8.1 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.43 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.31 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.008 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.51 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 总铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.48 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 22.6 | — | —
南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 污水 | 废水总排口（DW001) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表1直接排放标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-06-17 | pH值（无量纲） | 7.68 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 8.3 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 36 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.752 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 总铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.76 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.014 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 25.6 | — | —
南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 污水 | 废水总排口（DW001) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表1直接排放标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-08-02 | pH值（无量纲） | 7.3 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 6.4 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.12 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.248 | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.028 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.407 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 总铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.18 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.007 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 6e-05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00032 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00115 | 1 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 30 | — | —
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-01-05 | pH值（无量纲） | 7.3 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 23.1 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.63 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 13.8 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.41 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 6e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-02-22 | pH值（无量纲） | 7.53 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 21.6 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.3 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.956 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.97 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.21 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00022 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0009 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-03-01 | pH值（无量纲） | 7.48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 22.2 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.6 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.21 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.28 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00038 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0007 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-04-01 | pH值（无量纲） | 6.98 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 26.3 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.8 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.624 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.92 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.25 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.15 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00016 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0018 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-05-07 | pH值（无量纲） | 6.16 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 26.9 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.5 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.341 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.98 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.11 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00022 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0017 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-06-02 | pH值（无量纲） | 7.23 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 29.8 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.7 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.527 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 10.2 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.34 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 7e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0013 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-07-05 | pH值（无量纲） | 7.3 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 29.8 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.7 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 30 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.696 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.95 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00012 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0013 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州信环水务有限公司（原：中信环境水务（广州）有限公司） | 污水 | 废水排放口（水01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-08-03 | pH值（无量纲） | 7.4 | 6-9 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 29.6 | — | —
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 38 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.563 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.81 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.4 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00014 | 0.001 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0012 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-01-07 | pH值（无量纲） | 7.12 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.9 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.02 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.218 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.29 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 5e-05 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.00146 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.00012 | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.00148 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-02-03 | pH值（无量纲） | 6.99 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.4 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 5 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.4 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.234 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00026 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0017 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.00062 | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.00281 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.007 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | <20 | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-03-08 | pH值（无量纲） | 7.31 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 9 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 33 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.8 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.225 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.42 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.00022 | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.0024 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.008 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | 70 | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-04-06 | pH值（无量纲） | 7.98 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.8 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.69 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.19 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.27 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0014 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-05-06 | pH值（无量纲） | 7.92 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 5.2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.06 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.164 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-06-01 | pH值（无量纲） | 7.3 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.1 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.41 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.348 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.39 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0016 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-07-05 | pH值（无量纲） | 7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.35 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.376 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.36 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0026 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.02 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 是
南沙区 | 广州科涤水处理有限公司（大岗净水厂） | 污水 | 污水排放口（WS-04997-01） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-08-04 | pH值（无量纲） | 7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.1 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.25 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.81 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0016 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.07L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.008 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN/L） | 520 | 1000 | 是
南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 废水 | 排水排放口（WS-01) | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008)表2纸浆和造纸联合生产企业标准与广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严值，其中化学需氧量、氨氮参考《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008)表3纸浆和造纸联合生产企业标准 | 2021-01-14 | pH值（无量纲） | 7.33 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 38 | 60 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.722 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.53 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 11.9 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.12 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.05 | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 2100 | — | —
南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 废水 | 排水排放口（WS-01) | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008)表2纸浆和造纸联合生产企业标准与广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严值，其中化学需氧量、氨氮参考《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008)表3纸浆和造纸联合生产企业标准 | 2021-04-19 | pH值（无量纲） | 7.48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 48 | 60 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.3 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.54 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 13.2 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.53 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 2260 | — | —
南沙区 | 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 废气 | 定型机废气排放口（气01） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-01-18 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.25 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.61 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 3.04 | 120 | 是
|  |  | 定型机废气排放口（气02） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-01-18 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.02 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.53 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 2.41 | 120 | 是
|  |  | 定型机废气排放口（气03） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-01-18 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.02 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.62 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 2.17 | 120 | 是
|  |  | 定型机废气排放口（气04） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-01-18 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.02 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.69 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.79 | 120 | 是
|  |  | 定型机废气排放口（气06） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-01-18 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.02 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.61 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 8.69 | 120 | 是
|  |  | 定型机废气排放口（气07） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-01-18 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.03 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.55 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 2.24 | 120 | 是
|  |  | 1#烟囱废气发放口（FQ-3002-01) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-01-18 | 颗粒物（烟尘） | 11 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 15 | 100 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | 18 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.0025L | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 1#烟囱废气发放口（FQ-3002-02) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-01-18 | 颗粒物（烟尘） | 11 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 29 | 100 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | 20 | — | —
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.0025L | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  | 废水 | 废水排放口（DW001) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-03-01 | pH值（无量纲） | 7.83 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | 50 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.26 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.2 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 39 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.853 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.17 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 14.2 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.13 | 5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.029 | 0.1 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.111 | 1 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 3790 | — | —
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
|  |  | 废水排放口（DW002) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-03-01 | pH值（无量纲） | 7.61 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | 50 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.29 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.9 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 44 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.38 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.28 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 13.2 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.028 | 0.1 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.095 | 1 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 3900 | — | —
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
南沙区 | 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 废气 | 废气排放口DA774 | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口DA753（气0011） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[5 empty] | 2021-05-26 | 非甲烷总烃 | 2.12 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口DA747（气0006） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.85 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口DA752（气0010） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 2.42 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口DA730（气0147） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 甲苯 | 0.237 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯 | 0.282 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.98 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口DA732（气0149） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 甲苯 | 0.348 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯 | 0.17 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 2.2 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口DA733（气0150） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 甲苯 | 0.0823 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯 | 0.513 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 2.12 | 120 | 是
|  |  | 定型废气排放口（气0004） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.0743 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.66 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.68 | 120 | 是
|  |  | 定型废气排放口（气0005） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.22 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.89 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.64 | 120 | 是
|  |  | 定型废气排放口（气0016） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-05-26 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.196 | 40 | 是
[6 empty] | 甲醛 | 0.7 | 25 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.95 | 120 | 是
|  |  | 1#烟囱废气发放口（FQ-3002-01) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-05-25 | 颗粒物（烟尘） | 10 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 16 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.00011 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 1#烟囱废气发放口（FQ-3002-02) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-05-25 | 颗粒物（烟尘） | 3.7 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 6 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 13 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 8e-05 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  | 废水 | 废水排放口（DW001) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-05-25 | pH值（无量纲） | 7.9 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 24 | 50 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.15 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 12 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 44 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.1 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.46 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.103 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.0208 | 0.1 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 3480 | — | —
[6 empty] | 二氧化氯 | ND | 0.5 | 是
|  |  | 废水排放口（DW002) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-05-25 | pH值（无量纲） | 7.99 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 22 | 50 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.17 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 16.2 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 51 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.81 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.1 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.2 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.117 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.0232 | 0.1 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 3700 | — | —
[6 empty] | 二氧化氯 | ND | 0.5 | 是
南沙区 | 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 废气 | 废气排放口(气0100） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.92 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0102） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.84 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0103） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.97 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0130） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 3.76 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0131） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.96 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0132） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 3.84 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0133） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.8 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0033） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.84 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0034） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.87 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0036） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 颗粒物 | <20 | 120 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 1.76 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0149） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 甲苯 | 0.0871 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯 | 0.152 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 8.19 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0150） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 甲苯 | 0.101 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯 | 1.03 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 7.37 | 120 | 是
|  |  | 废气排放口(气0157） | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段二级标准 | 2021-07-06 | 甲苯 | 0.064 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯 | 0.165 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 3.04 | 120 | 是
|  |  | 1#烟囱废气发放口（FQ-3002-01) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-07-07 | 颗粒物（烟尘） | 3.8 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | ND | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 1#烟囱废气发放口（FQ-3002-02) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-07-07 | 颗粒物（烟尘） | 2.3 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 4 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 20 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  | 废水 | 废水排放口（DW001) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-07-06 | pH值（无量纲） | 7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.392 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.5 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.254 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.2 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 9.04 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.027 | 0.1 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.028L | 1 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 3670 | — | —
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
|  |  | 废水排放口（DW002) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-07-06 | pH值（无量纲） | 7.5 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.501 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 15.7 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 50 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.59 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.35 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.97 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.0236 | 0.1 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.028L | 1 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 3700 | — | —
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 废水 | 废水排放口（DW002) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-01-05 | pH值（无量纲） | 6.93 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 3 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 50 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.9 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.15 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.31 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0014 | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 6.01 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.33 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.1 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.03L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 5 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.526 | 1 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.12 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.86 | 15 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 18.2 | — | —
南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 废水 | 废水排放口（DW002) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-04-15 | pH值（无量纲） | 7.22 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | 50 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 14.2 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 63 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.5 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.22 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.014 | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.014 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 4.12 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.14 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | ND | 不得检出 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.092 | 5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.09L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.15 | 15 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 19.8 | — | —
南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 废水 | 废水排放口（水01) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)表2标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准较严者 | 2021-07-28 | pH值（无量纲） | 7.4 | 6-9 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | 50 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 6.5 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 41 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.2 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | ND | 0.3 | 是
[6 empty] | 硫化物 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.43 | 10 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.3 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.48 | 不得检出 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.22 | 5 | 是
[6 empty] | 可吸附有机卤素 | 0.103 | 1 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.82 | 15 | 是
[6 empty] | 水温（℃） | 37.2 | — | —
南沙区 | 名幸电子（广州南沙）有限公司 | 废水、金属 | 污水排放口WS-20005-01 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角标准，其他污染物执行本标准相应排放限制200% | 2021-01-21 | pH值（无量纲） | 7.1 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 25 | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 76 | 160 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.12 | 30 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.58 | 40 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.001L | 0.4 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 4 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.68 | 1 | 是
[6 empty] | 锌 | ND | 2 | 是
[6 empty] | 镍 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00014 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
南沙区 | 名幸电子（广州南沙）有限公司 | 废水、金属 | 污水排放口WS-20005-01 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角标准，其他污染物执行本标准相应排放限制200% | 2021-05-08 | pH值（无量纲） | 6.28 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 147 | 160 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.23 | 30 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.5 | 40 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.003 | 0.4 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.25 | 4 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.48 | 1 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.0001 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是
|  |  | 生产车间含镍废水排放口 |  | 2021-05-08 | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
南沙区 | 名幸电子（广州南沙）有限公司 | 废水、金属 | 污水排放口WS-20005-01 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角标准，其他污染物执行本标准相应排放限制200% | 2021-07-29 | pH值（无量纲） | 7.6 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | 160 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.12 | 30 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.36 | 40 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | ND | 0.4 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.09 | 4 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.006 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 锌 | ND | 2 | 是
[6 empty] | 镍 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 铬 | 0.008 | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.00017 | 0.01 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.0001 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.00246 | 0.1 | 是
南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 废水 | 废水排放口（DW001) | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008)表3纸浆和造纸联合生产企业水污染物特别排放限值 | 2021-01-18 | 氨氮 | 0.079 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 60 | 是
南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 废水 | 废水排放口（DW001) | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008)表3纸浆和造纸联合生产企业水污染物特别排放限值 | 2021-07-30 | pH值（无量纲） | 7.86 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 60 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.16 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | — | —
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | — | —
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 50 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | — | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | — | —
南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 废气 | 上风向监控点 | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段无组织监控浓度限值 | 2021-01-24 | 颗粒物 | 0.161 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点1 |  |  | 颗粒物 | 0.232 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点2 |  |  | 颗粒物 | 0.304 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点3 |  |  | 颗粒物 | 0.214 | 1 | 是
南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 废气 | 上风向监控点 | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段无组织监控浓度限值 | 2021-04-14 | 颗粒物 | 0.091 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点1 |  |  | 颗粒物 | 0.127 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点2 |  |  | 颗粒物 | 0.273 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点3 |  |  | 颗粒物 | 0.309 | 1 | 是
南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 废气 | 上风向监控点 | 《大气污染物排放限制》（DB44/27-2010)第二时段无组织监控浓度限值 | 2021-08-19 | 颗粒物 | 0.132 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点1 |  |  | 颗粒物 | 0.226 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点2 |  |  | 颗粒物 | 0.189 | 1 | 是
|  |  | 下风向监控点3 |  |  | 颗粒物 | 0.245 | 1 | 是
南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 废气 | 1#30万千瓦发电机组锅炉废气排放口（DA001) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-02-23 | 颗粒物（烟尘） | 9.4 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 29 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.0025L | 0.03 | 是
|  |  | 2#30万千瓦发电机组锅炉废气排放口（DA002) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-02-23 | 颗粒物（烟尘） | 8 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 3L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 28 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 0.0025L | 0.03 | 是
南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 废气 | 1#30万千瓦发电机组锅炉废气排放口（DA001) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-05-19 | 颗粒物（烟尘） | 1.8 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 11 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 51 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 3.7e-05 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 2#30万千瓦发电机组锅炉废气排放口（DA002) |  | 2021-05-19 | 颗粒物（烟尘） | 2.1 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 17 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 52 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 4.5e-05 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 废气 | 1#30万千瓦发电机组锅炉废气排放口（DA001) | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-08-06 | 颗粒物（烟尘） | 3.4 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 7 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 28 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
|  |  | 2#30万千瓦发电机组锅炉废气排放口（DA002) |  | 2021-08-06 | 颗粒物（烟尘） | 2.3 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 6 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 19 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 废气 | 130t/h锅炉废气排放筒（气01） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-01-18 | 颗粒物（烟尘） | 7.8 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 4 | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 16 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 7.1e-05 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 废气 | 130t/h锅炉废气排放筒（气01） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011)表2燃煤锅炉标准 | 2021-04-19 | 颗粒物（烟尘） | 2 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 13 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | ND | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | <1 | 1 | 是
南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 金属 | 生产废水排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角现有项目水污染物排放限值 | 2021-01-18 | 银 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.01L | 0.1 | 是
|  |  | 含镍废水车间排放口（水02） |  | 2021-01-18 | 总铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口（水03） |  | 2021-01-18 | 总铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 金属 | 生产废水排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角现有项目水污染物排放限值 | 2021-05-26 | 银 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.06 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.01 | 0.1 | 是
|  |  | 含镍废水车间排放口（水02） |  | 2021-05-26 | 总铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口（水03） |  | 2021-05-26 | 总铬 | 0.008 | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 金属 | 生产废水排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角现有项目水污染物排放限值 | 2021-07-06 | 银 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.0008 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | ND | 0.1 | 是
|  |  | 含镍废水车间排放口（水02） |  | 2021-07-06 | 总铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.1 | 是
|  |  | 含铬废水车间排放口（水03） |  | 2021-07-06 | 总铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.1 | 是
南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 金属 | 污水排放口水03 | 《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)表1标准 | 2021-03-05 | 总镍 | ND | 1 | 是
南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 金属 | RO污水排放口水03 | 《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)表1标准 | 2021-05-08 | 总镍 | 0.05L | 1 | 是
南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 金属 | RO污水排放口水 | 《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)表1标准 | 2021-08-29 | 总镍 | 0.06 | 1 | 是
南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 金属 | 废水总排口（DW001) | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度和东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)表1第一类污染物最高允许排放浓度 | 2021-01-07 | pH值（无量纲） | 7.69 | 6-9 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0003L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.347 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.03L | 1 | 是
[6 empty] | 苯 | 0.0004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.0003L | 0.1 | 是
[6 empty] | 乙苯 | 0.0003L | 0.4 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 37 | 90 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 间、对二甲苯 | 0.0005L | 0.4 | 是
[6 empty] | 邻二甲苯 | 0.0002L | 0.4 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 1 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.001L | 0.3 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.27 | 10 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 9.9 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 60 | 是
[6 empty] | 银 | 0.03L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 1.5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.235 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 5 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 662 | — | —
南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 金属 | 废水总排口（DW001) | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度和东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)表1第一类污染物最高允许排放浓度 | 2021-04-22 | pH值（无量纲） | 7.23 | 6-9 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.3 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | 0.03L | 1 | 是
[6 empty] | 苯 | 0.0014L | 0.1 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.0014L | 0.1 | 是
[6 empty] | 乙苯 | 0.0008L | 0.4 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00032 | 0.05 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 58 | 90 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0023 | 0.3 | 是
[6 empty] | 间、对二甲苯 | 0.0022 | 0.4 | 是
[6 empty] | 邻二甲苯 | 0.0014L | 0.4 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 1 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.018 | 0.3 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.1 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.5 | 10 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.001L | 0.5 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 15.5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | 60 | 是
[6 empty] | 银 | 0.03L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.013 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.75 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是
南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 金属 | 废水总排口（DW001) | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度和东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)表1第一类污染物最高允许排放浓度 | 2021-07-07 | pH值（无量纲） | 7.87 | 6-9 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.2 | 10 | 是
[6 empty] | 苯胺类化合物 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 苯 | 0.002L | 0.1 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.002L | 0.1 | 是
[6 empty] | 乙苯 | 0.002L | 0.4 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 42 | 90 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.014 | 0.3 | 是
[6 empty] | 间、对二甲苯 | 0.002L | 0.4 | 是
[6 empty] | 邻二甲苯 | 0.002L | 0.4 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.01 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.001 | 0.3 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.66 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 1.48 | 10 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.03 | 1 | 是
[6 empty] | 铜 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 锌 | ND | 2 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 10.9 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 60 | 是
[6 empty] | 银 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.008 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 1.16 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.052 | 5 | 是
[6 empty] | 溶解性总固体 | 2020 | — | —
南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 金属 | 生产废水排放口（WA-0698-01) | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度 | 2021-01-06 | pH值（无量纲） | 7.43 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 60 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.8 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | 90 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.12 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.0012 | 0.3 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.466 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 5 | 是
南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 金属 | 生产废水排放口（WA-0698-01) | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度 | 2021-04-09 | pH值（无量纲） | 7.12 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 60 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 12.6 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 47 | 90 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.64 | 5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.244 | 10 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05 | 0.5 | 是
南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 金属 | 生产废水排放口（WA-0698-01) | 广东省《水污染物排放限制》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度 | 2021-07-14 | pH值（无量纲） | 7.8 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 60 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 90 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.12 | 5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.267 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 金属 | 污水排放口（水-01） | 五日生化需氧量参考广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准，其余监测项目参考广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1珠三角排放限值标准 | 2021-03-24 | pH值（无量纲） | 7.32 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.8 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 2 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.4 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.46 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.72 | 20 | 是
[6 empty] | 铜（总铜） | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.041 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.027 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.00206 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00107 | 0.005 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0012 | — | —
[6 empty] | 总氰化物 | ND | 0.2 | 是
[5 empty] | 2021-03-24 | 镍（总镍） | ND | 0.5 | 是
南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 金属 | 污水排放口（水-01） | 五日生化需氧量参考广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准，其余监测项目参考广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1珠三角排放限值标准 | 2021-04-07 | pH值（无量纲） | 6.85 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.07 | 2 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.18 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.83 | 20 | 是
[6 empty] | 铜（总铜） | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.0003 | 0.005 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.00015 | — | —
[6 empty] | 总氰化物 | 0.001L | 0.2 | 是
[5 empty] | 2021-04-07 | 镍（总镍） | 0.05L | 0.5 | 是
南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 金属 | 污水排放口（水-01） | 五日生化需氧量参考广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准，其余监测项目参考广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1珠三角排放限值标准 | 2021-08-04 | pH值（无量纲） | 7.9 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.1 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.09 | 2 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.182 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.29 | 1 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.54 | 20 | 是
[6 empty] | 铜（总铜） | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.007L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.07L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0011 | — | —
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | 0.2 | 是
[5 empty] | 2021-08-04 | 镍（总镍） | 0.007L | 0.5 | 是
南沙区 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 金属 | 污水排放口WS40003-01 | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角标准，其他污染物执行本标准相应排放限制200% | 2021-03-04 | pH值（无量纲） | 7.1 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 60 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 9.7 | — | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 36 | 160 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.26 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铜 | ND | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | ND | 2 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 19.3 | 30 | 是
[6 empty] | 总氮 | 21.4 | 40 | 是
[6 empty] | 总磷 | 1.56 | 2 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.24 | 4 | 是
[6 empty] | 总铝 | 2.33 | 4 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00011 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.06 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总银 | ND | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.42 | 4 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.34 | — | —
[6 empty] | 氟化物 | 1.18 | 20 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.001L | 0.4 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | — | —
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | — | —
[6 empty] | 挥发酚 | 0.01L | — | —
南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 金属 | 废水总排口（水01） | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)表1第一类污染物最高允许浓度排放限值较严者，其他污染物执行本标准相应排放限制200% | 2021-01-15 | pH值（无量纲） | 7.66 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.087 | 10 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.48 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 2 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.001L | 0.2 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.05L | 1 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铝 | 0.009L | 2 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.03L | 2 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.255 | 10 | 是
南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 金属 | 废水总排口（水01） | 第一类污染物执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1珠三角标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)表1第一类污染物最高允许浓度排放限值较严者，其他污染物执行本标准相应排放限制200% | 2021-05-20 | pH值（无量纲） | 8.09 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.14 | 10 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.85 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.09 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.009 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.001L | 0.5 | 是
[6 empty] | 锌 | 0.05L | 1 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.001L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | 8e-05 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.03 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铝 | 0.032 | 2 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.03L | 2 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.21 | 10 | 是
|  |  | 废水总排口02(DW002) |  | 2021-05-20 | 银 | 0.03L | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.161 | 10 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.01 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.001L | 0.5 | 是
[6 empty] | 镍 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00027 | 0.005 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.04 | 0.1 | 是
|  |  | 车间废水总排口03(DW003) |  | 2021-05-20 | 总镍 | 0.05L | 0.5 | 是
|  |  | 车间废水总排口04(DW004) |  | 2021-05-20 | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是