## 2023年4-6月
2023年4-6月白云区国控企业监测结果
序号 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
1 | 广州环投环境服务有限公司 | 垃圾处理企业 | 污水排放口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)、广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 2023-4-21 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9 | 是
[6 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 100 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.928 | 25 | 是
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 0.48 | 3 | 是
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 3.66 | 40 | 是
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.015 | 0.1 | 是
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.00057 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00318 | 0.01 | 是
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.00294 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 20L | 10000 | 是
|  |  | 填埋区内甲烷监测点 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 2023-4-21 | 甲烷 | % | 0.000203 | 0.1 | 是
|  |  | 厂界上风向1# | / | 2023-4-21 | 硫化氢 | mg/m3 | ND(0.0003) | / | 不评价
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND(0.0004)
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND(0.0006)
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND(0.0004)
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | ND(10)
|  |  | 厂界下风向2# | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2023-4-21 | 硫化氢 | mg/m3 | ND(0.0003) | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND(0.0004) | 0.07 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND(0.0006) | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND(0.0004) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 16 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向3# |  | 2023-4-21 | 硫化氢 | mg/m3 | ND(0.0003) | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND(0.0004) | 0.07 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND(0.0006) | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND(0.0004) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 16 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向4# |  | 2023-4-21 | 硫化氢 | mg/m3 | ND(0.0003) | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND(0.0004) | 0.07 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND(0.0006) | 0.007 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND(0.0004) | 0.06 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 16 | 20 | 是
|  |  | 上游本底井（BG-2） | / | 2023-5-25 | pH值 | 无量纲 | 6.2 | / | 不评价
[6 empty] | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 18.4
[6 empty] | 溶解性总固体 | mg/L | 48
[6 empty] | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.6
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.202
[6 empty] | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L
[6 empty] | 氰化物 | mg/L | 0.002L
[6 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.158
[6 empty] | 硫酸盐 | mg/L | 1.75
[6 empty] | 氯化物 | mg/L | 1.76
[6 empty] | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.772
[6 empty] | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 260
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00020
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005
[6 empty] | 铜 | mg/L | 0.00008L
[6 empty] | 锌 | mg/L | 0.0132
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00005L
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.00009L
[6 empty] | 铁 | mg/L | 0.01L
[6 empty] | 锰 | mg/L | 0.02
|  |  | 2#扩散井 | / | 2023-5-25 | pH值 | 无量纲 | 6.1 | / | 不评价
[6 empty] | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 8.3
[6 empty] | 溶解性总固体 | mg/L | 15
[6 empty] | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.9
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.50
[6 empty] | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L
[6 empty] | 氰化物 | mg/L | 0.002L
[6 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.143
[6 empty] | 硫酸盐 | mg/L | 2.41
[6 empty] | 氯化物 | mg/L | 5.87
[6 empty] | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.18
[6 empty] | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 580
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00007
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005
[6 empty] | 铜 | mg/L | 0.00008L
[6 empty] | 锌 | mg/L | 0.0303
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00005L
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.00009L
[6 empty] | 铁 | mg/L | 0.01L
[6 empty] | 锰 | mg/L | 0.16
|  |  | 下游污染监测井DG-3 | / | 2023-5-25 | pH值 | 无量纲 | 6.0 | / | 不评价
[6 empty] | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 95.4
[6 empty] | 溶解性总固体 | mg/L | 186
[6 empty] | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 2.6
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.434
[6 empty] | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L
[6 empty] | 氰化物 | mg/L | 0.002L
[6 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.170
[6 empty] | 硫酸盐 | mg/L | 4.67
[6 empty] | 氯化物 | mg/L | 88.6
[6 empty] | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 4.01
[6 empty] | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 870
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00011
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.0003L
[6 empty] | 铜 | mg/L | 0.0130
[6 empty] | 锌 | mg/L | 0.356
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00064
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.0232
[6 empty] | 铁 | mg/L | 0.74
[6 empty] | 锰 | mg/L | 0.23
2 | 广州环投云山环保能源有限公司 | 垃圾处理企业 | 一分厂#1炉(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2023-4-23 | 氯化氢 | mg/m3 | 26.5 | 60 | 是
[6 empty] | 颗粒物 | mg/m3 | 1.8 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ND（3） | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 86 | 300 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | 5 | 100 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.000018 | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物 | mg/m3 | 0.000123 | 0.1 | 是
[6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物 | mg/m3 | 0.0194 | 1 | 是
|  |  | 二分厂#1炉(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014）、环境影响报告书设计排放限值 | 2023-4-23 | 氯化氢 | mg/m3 | 39.3 | 50 | 是
[6 empty] | 颗粒物 | mg/m3 | 2.6 | 10 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ND（3） | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 108 | 150 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | ND（3） | 50 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.000020 | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物 | mg/m3 | 0.000183 | 0.1 | 是
[6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物 | mg/m3 | 0.0409 | 1 | 是
|  |  | 二分厂#2炉(DA004) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014）、环境影响报告书设计排放限值 | 2023-4-24 | 氯化氢 | mg/m3 | 18.8 | 50 | 是
[6 empty] | 颗粒物 | mg/m3 | 1.6 | 10 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ND（3） | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 80 | 150 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | ND（3） | 50 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.000017 | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物 | mg/m3 | 0.000128 | 0.1 | 是
[6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物 | mg/m3 | 0.220 | 1 | 是
|  |  | 二分厂#3炉(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014）、环境影响报告书设计排放限值 | 2023-4-24 | 氯化氢 | mg/m3 | 43.4 | 50 | 是
[6 empty] | 颗粒物 | mg/m3 | 2.9 | 10 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | 3 | 100 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 77 | 150 | 是
[6 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | ND（3） | 50 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.000029 | 0.05 | 是
[6 empty] | 镉、铊及其化合物 | mg/m3 | 0.000188 | 0.1 | 是
[6 empty] | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物 | mg/m3 | 0.0626 | 1 | 是
|  |  | 一分厂#1炉出渣间 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2023-4-24 | 热灼减率 | % | 3.2 | 5 | 是
|  |  | 二分厂#1炉出渣间 |  |  | 热灼减率 | % | 3.5 | 5 | 是
|  |  | 二分厂#2炉出渣间 |  |  | 热灼减率 | % | 3.1 | 5 | 是
|  |  | 二分厂#3炉出渣间 |  |  | 热灼减率 | % | 4.0 | 5 | 是
|  |  | 公司东边界外1米 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2023-4-23 | 工业企业厂界环境噪声 | dB(A) | 57 | 60 | 是
|  |  | 公司南边界外1米 |  |  | 工业企业厂界环境噪声 | dB(A) | 58 | 60 | 是
|  |  | 公司西边界外1米 |  |  | 工业企业厂界环境噪声 | dB(A) | 56 | 60 | 是
|  |  | 公司北边界外1米 |  |  | 工业企业厂界环境噪声 | dB(A) | 56 | 60 | 是
|  |  | 回用水采样口 | / | 2023-4-23 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | / | 不评价
[6 empty] | 色度 | 倍 | 2
[6 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8
[6 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18
[6 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.7
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.260
[6 empty] | 总氮 | mg/L | 3.04
[6 empty] | 总磷 | mg/L | 1.27
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00008
[6 empty] | 总铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.00051
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00396
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.00152
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 粪大肠菌群 | MPN/L | 20L
|  |  | 厂界上风向1# | / | 2023-4-23 | 氨 | mg/m3 | 0.234 | / | 不评价
[6 empty] | 三甲胺 | mg/m3 | ND（0.0025）
[6 empty] | 硫化氢 | mg/m3 | ND（0.0003）
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND（0.0006）
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND（0.0004）
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND（0.0004）
[6 empty] | 二硫化碳 | mg/m3 | ND（0.03）
[6 empty] | 苯乙烯 | mg/m3 | ND（0.00050）
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | ND（10）
|  |  | 厂界下风向2# | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2023-4-23 | 氨 | mg/m3 | 0.364 | 1.5 | 是
[6 empty] | 三甲胺 | mg/m3 | ND（0.0025） | 0.08 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | mg/m3 | ND（0.0003） | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND（0.0006） | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND（0.0004） | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND（0.0004） | 0.06 | 是
[6 empty] | 二硫化碳 | mg/m3 | ND（0.03） | 3 | 是
[6 empty] | 苯乙烯 | mg/m3 | 0.0083 | 5 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向3# | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2023-4-23 | 氨 | mg/m3 | 0.347 | 1.5 | 是
[6 empty] | 三甲胺 | mg/m3 | ND（0.0025） | 0.08 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | mg/m3 | ND（0.0003） | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND（0.0006） | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND（0.0004） | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND（0.0004） | 0.06 | 是
[6 empty] | 二硫化碳 | mg/m3 | ND（0.03） | 3 | 是
[6 empty] | 苯乙烯 | mg/m3 | 0.0074 | 5 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 是
|  |  | 厂界下风向4# | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2023-4-23 | 氨 | mg/m3 | 0.326 | 1.5 | 是
[6 empty] | 三甲胺 | mg/m3 | ND（0.0025） | 0.08 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | mg/m3 | ND（0.0003） | 0.06 | 是
[6 empty] | 甲硫醇 | mg/m3 | ND（0.0006） | 0.007 | 是
[6 empty] | 甲硫醚 | mg/m3 | ND（0.0004） | 0.07 | 是
[6 empty] | 二甲二硫 | mg/m3 | ND（0.0004） | 0.06 | 是
[6 empty] | 二硫化碳 | mg/m3 | ND（0.03） | 3 | 是
[6 empty] | 苯乙烯 | mg/m3 | 0.0069 | 5 | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | 是
3 | 广州市白云区李坑生活垃圾填埋场 | 垃圾处理企业 | 本底井 | / | 2023-5-25 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | / | 不评价
[6 empty] | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 255
[6 empty] | 溶解性总固体 | mg/L | 456
[6 empty] | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 7.4
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.394
[6 empty] | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L
[6 empty] | 氰化物 | mg/L | 0.002L
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L
[6 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.266
[6 empty] | 硫酸盐 | mg/L | 106
[6 empty] | 氯化物 | mg/L | 10.0
[6 empty] | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 5.99
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00012
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.001
[6 empty] | 铜 | mg/L | 0.00272
[6 empty] | 锌 | mg/L | 0.00067L
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00005L
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.00009L
[6 empty] | 铁 | mg/L | 0.04
[6 empty] | 锰 | mg/L | 0.07
[6 empty] | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 790
|  |  | 污染监测井1# | / | 2023-5-25 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | / | 不评价
[6 empty] | 总硬度(以CaCO3计） | mg/L | 293
[6 empty] | 溶解性总固体 | mg/L | 529
[6 empty] | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 23.6
[6 empty] | 氨氮 | mg/L | 4.48
[6 empty] | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L
[6 empty] | 氰化物 | mg/L | 0.002L
[6 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.004L
[6 empty] | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L
[6 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.413
[6 empty] | 硫酸盐 | mg/L | 149
[6 empty] | 氯化物 | mg/L | 60.0
[6 empty] | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.016L
[6 empty] | 汞 | mg/L | 0.00015
[6 empty] | 砷 | mg/L | 0.0015
[6 empty] | 铜 | mg/L | 0.00137
[6 empty] | 锌 | mg/L | 0.00067L
[6 empty] | 镉 | mg/L | 0.00005L
[6 empty] | 铅 | mg/L | 0.00009L
[6 empty] | 铁 | mg/L | 0.06
[6 empty] | 锰 | mg/L | 0.53
[6 empty] | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 1200
|  |  | 86号沼气管旁（A） | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 2023-4-25 | 甲烷 | % | 0.000218 | 0.1 | 是
|  |  | 68号沼气管旁（B） |  |  | 甲烷 | % | 0.000216 | 0.1 | 是
备注：1、废气项目监测结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、废水项目监测结果中“检出限L”表示未检出。